О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Братского сельского поселения Усть-Лабинского района

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Электроснабжение

Том 4

Оглавление

Оглавление	2

I Введение.	3

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).	12

III.	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	20

3.1.	Описание организационной структуры.	20

3.2.  Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.	21

3.3 Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.	28

3.4.  Надежность работы системы электроснабжения.	32

3.5. Качество поставляемого ресурса.	34

3.6.  Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.	36

IV.	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.	37

4.1.	Анализ состояния энерго-ресурсосбережения	37

4.2.	Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации	38

V.	Перспективная схема электроснабжения поселения.	39

5.1	Общие данные.	39

5.2	Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.	42

I Введение.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Усть-Лабинского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ энергоснабжающей организации:                                    ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года 
№ 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-надежности работы системы;

-качество поставляемого ресурса;

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Братского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 1

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Братский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,6 | 13,7 | 11,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,0 | 5,9 | 4,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,6 | 7,8 | 6,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6819 | 8736 | 7652 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3944 | 4960 | 4416 |
| х. Болгов |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,0 | 18,5 | 16,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,6 | 2,9 | 2,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13,4 | 15,6 | 13,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7572 | 8414 | 7938 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6776 | 7108 | 6737 |
| х. Калининский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 5,0 | 6,3 | 5,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,4 | 1,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,1 | 4,9 | 4,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7259 | 8028 | 7564 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5937 | 6278 | 6060 |
| х. Саратовский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,9 | 6,0 | 5,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,4 | 1,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,0 | 4,6 | 4,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7191 | 8018 | 7478 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5836 | 6190 | 5947 |
| х. Семенов |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8547 | 8547 | 8547 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8459 | 8459 | 8459 |
| х. Новоекатериновка |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,9 | 1,4 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 1,4 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5770 | 9617 | 7249 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5682 | 9529 | 7162 |
| х. Новоселовка |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7010 | 8419 | 7561 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6922 | 8331 | 7474 |
| х. Херсонский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7852 | 7852 | 7852 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7765 | 7765 | 7765 |
| х. Северский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8556 | 15272 | 11184 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8468 | 15184 | 11096 |
| Братское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 39,0 | 50,0 | 43,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,5 | 11,6 | 9,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 31,5 | 38,4 | 34,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7269 | 8459 | 7766 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5870 | 6499 | 6068 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 12,6 | 12,6 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего | км | 28,75 | 28,80 | 28,75 |
|  | - сети 35 кВ | км | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
|  | - сети 10 кВ | км | 9,58 | 9,63 | 9,58 |

Расчет электрических нагрузок

Таблица 2

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| х. Братский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 602 | 634 |  |
|  | - проектируемый | 287 | 112 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 448 | 448 |  |
|  | - проектируемый | 213 | 84 |  |
| 3 | Наружное освещение | 16 | 15 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1066 | 1097 |  |
|  | б) Проектируемые | 500 | 196 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1566 | 1293 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1096 | 905 |  |
| х. Болгов |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1526 | 1530 |  |
|  | - проектируемый | 259 | 62 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 160 | 160 |  |
|  | - проектируемый | 146 | 103 |  |
| 3 | Наружное освещение | 22 | 21 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1708 | 1711 |  |
|  | б) Проектируемые | 405 | 165 |  |
|  | Итого: а) + б) | 2113 | 1876 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1479 | 1313 |  |
| х. Калининский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 471 | 471 |  |
|  | - проектируемый | 88 | 34 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 98 | 98 |  |
|  | - проектируемый | 50 | 20 |  |
| 3 | Наружное освещение | 8 | 7 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 577 | 576 |  |
|  | б) Проектируемые | 138 | 54 |  |
|  | Итого: а) + б) | 715 | 630 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 500 | 441 |  |
| х. Саратовский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 451 | 451 |  |
|  | - проектируемый | 79 | 31 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 98 | 98 |  |
|  | - проектируемый | 51 | 19 |  |
| 3 | Наружное освещение | 8 | 7 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 557 | 556 |  |
|  | б) Проектируемые | 130 | 50 |  |
|  | Итого: а) + б) | 687 | 606 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 481 | 424 |  |
| х. Семенов |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 197 | 197 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 199 | 199 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 199 | 199 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 139 | 139 |  |
| х. Новоекатериновка |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 96 | 96 |  |
|  | - проектируемый | 65 | 25 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 97 | 97 |  |
|  | б) Проектируемые | 65 | 25 |  |
|  | Итого: а) + б) | 162 | 122 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 114 | 86 |  |
| х. Новоселовка |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 113 | 113 |  |
|  | - проектируемый | 23 | 9 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 114 | 114 |  |
|  | б) Проектируемые | 23 | 9 |  |
|  | Итого: а) + б) | 137 | 123 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 96 | 86 |  |
| х. Херсонский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 78 | 78 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 79 | 79 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 79 | 79 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 55 | 55 |  |
| х. Северский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 29 | 29 |  |
|  | - проектируемый | 23 | 9 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 29 | 29 |  |
|  | б) Проектируемые | 23 | 9 |  |
|  | Итого: а) + б) | 52 | 38 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 37 | 27 |  |
| Братское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 3563 | 3599 |  |
|  | - проектируемый | 824 | 282 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 804 | 804 |  |
|  | - проектируемый | 460 | 226 |  |
| 3 | Наружное освещение | 59 | 56 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 4426 | 4459 |  |
|  | б) Проектируемые | 1284 | 508 |  |
|  | Итого: а) + б) | 5710 | 4967 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3997 | 3477 |  |

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на расчетные периоды

Таблица 3

| № | Наименование населённого пункта | Прирост населения, чел. | Количество семей, подлежащих расселению | Потребность в жилых территориях, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Братский | 162 | 54 | 13,5 |
| 2 | х.Болгов | 222 | 74 | 18,5 |
| 3 | х.Калининский | 85 | 28 | 7 |
| 4 | х.Новоекатериновка | 0 | 0 | 0 |
| 5 | х.Новоселовка | 0 | 0 | 0 |
| 6 | х.Саратовский | 73 | 24 | 6 |
| 7 | х.Северский | 0 | 0 | 0 |
| 8 | х.Семенов | 0 | 0 | 0 |
| 9 | х.Херсонский | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 542 | 180 | 45 |

Существующая и проектная численность населения на 2019-2029г.г. по населенным пунктам

Таблица 4

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Братский | 1408 | 1570 | 162 |
| 2 | х.Болгов | 1978 | 2200 | 222 |
| 3 | х.Калининский | 695 | 780 | 85 |
| 4 | х.Новоекатериновка | 148 | 148 | 0 |
| 5 | х.Новоселовка | 143 | 143 | 0 |
| 6 | х.Саратовский | 677 | 750 | 73 |
| 7 | х.Северский | 30 | 30 | 0 |
| 8 | х.Семенов | 204 | 204 | 0 |
| 9 | х.Херсонский | 88 | 88 | 0 |
|  | Итого: | 5371 | 5913 | 542 |

Генеральным планом Братского  сельского поселения Усть-Лабинского района на расчетный период  в два этапа: до 2020 года и 2030 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

Таблица 5

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность сельского населения на расчётный срок, на | Итого нормативная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| х.Братский |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 95 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 214 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 74* | 74* |
| 4 | Стационарные больницы | коек | 80* | 55* |
| 5 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 107* | 0* |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 1 | 0 |
| 7 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 |
| 8 | Спортивные залы | м2 площади пола | 171 | 9 |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 4755 | 0 |
| 10 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 244 | 0 |
| 11 | Библиотеки | учреждений | 1 | 0 |
| 12 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 732 | 477 |
| 13 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 98 | 0 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 17 | 15 |
| 15 | Прачечные | кг белья в смену | 146 | 146 |
| 16 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 3 | 3 |
| 17 | химчистки-фабрики | кг вещей в смену | 6 | 6 |
| 18 | Бани | мест | 11 | 11 |
| 19 | Отделения банков | операционная касса | 1 | 0 |
| 20 | Гостиницы | мест | 14 | 14 |
| 21 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,38 | 0 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность сельского населения на расчётный срок, на | Итого нормативная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| х.Болгов |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 111 | 111 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 279 | 0 |
| 3 | ФАП | учреждений | 1 | 0 |
| 4 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 |
| 5 | Спортивные залы | м2 площади пола | 154 | 154 |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 4289 | 3247 |
| 7 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 220 | 220 |
| 8 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 |
| 9 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 660 | 391 |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 88 | 0 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 15 | 14 |
| 12 | Кладбище | га | 0,53 | 0 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность сельского населения на расчётный срок, на | Итого нормативная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| х.Калининский |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 37 | 37 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 99 | 0 |
| 3 | ФАП | учреждений | 1 | 0 |
| 4 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 |
| 5 | Спортивные залы | м2 площади пола | 55 | 55 |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1521 | 1521 |
| 7 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 78 | 0 |
| 8 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 |
| 9 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 234 | 89 |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 31 | 0 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 5 |
| 12 | Кладбище | га | 0,19 | 0 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность сельского населения на расчётный срок, на | Итого нормативная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| х.Саратовский |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 42 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 98 | 0 |
| 3 | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 |
| 5 | Спортивные залы | м2 площади пола | 53 | 53 |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1462 | 1462 |
| 7 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 75 | 0 |
| 8 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 |
| 9 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 225 | 125 |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 30 | 0 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 5 |
| 12 | Кладбище | га | 0,18 | 0 |

- Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

  - Описание организационной структуры.

В состав Муниципального образования Братское сельское поселение входят: х. Братский, х. Болгов, х. Калининский, х. Новоекатериновка, х. Новосёловка, х. Саратовский, х. Северский, х. Семенов, х. Херсонский.

Ресурсоснабжающие организации Братского  сельского  поселения:

Таблица 6.

| Наименование организации | Виды деятельности: |  |
| --- | --- | --- |
|  | производство /транспортировка |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Усть-Лабинский РРЭС Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

3.2.  Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Муниципального образования Братское сельское поселение осуществляется от подстанций: ПС 35/10кВ «БРАТСКАЯ».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 / 10 кВ «Братская» | 2 х 2500 кВА | Смешанная | 1969 | У-ЛЭС |  |

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование | Мощность | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИДЕР "БР - 1" |  |  |  |  |  |
| ТП БР - 1 - 501 | 100 | Населённый пункт | 1965 Износ 70% | 90% Замена | х.Новоселовка ул Майская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 1 - 606 | 100 | Населённый пункт | 1993 Износ 40% | 85% реконстр | х.Новоселовка церковь ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «БР 2» |  |  |  |  |  |
| ТП БР - 2 - 518 | 400 | Смешанная | 1973 Износ 70% | 85% реконстр | х.Братский .ЦРМ |
| ТП БР - 2 - 519 | 160 | Населённый пункт | 1969 Износ 70% | 80% реконстр | х.Братский .ул.Ленина ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 520 | 100 | Населённый пункт | 1982 Износ 70% | 85% Замена | х.Братский ул. Пролетарская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 521 | 63 | Населённый пункт | 1981 Износ 70% | 75% Замена | хБратский ул.Октябрьская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 522 | 400 | С/Х промышл. объект | 1969 Износ 70% | 79% Замена | х.Братский .Элеватор ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 523 | 160 | С/Х и промышл. объект | 1972 Износ 70% | 85% Замена | х. Братский МТФ-3 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 524 | 100 | С/Х и промышл. объект | 1983 Износ 70% | 90% реконстр | х. Братский химсклад ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР – 2 -525 | 100 | С/Х и промышл. объект | 1983 Износ 70% | 75% реконстр | х. Братский з-ток-3 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 509п | 30 | С/Х и промышл. объект |  | 55% | х .Братский МТФ-3 водокачка ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 592 | 63 | С/Х и промышл. объект | 1970 Износ 70% | 85% Замена | х .Братский Гараж ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 593 | 63 | Населённый пункт | 2003 Износ 40% | 90% реконстр | х. Братский ул.Ш.Киевская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 2 - 601 | 2 х160 | Смешанная | 1992 Износ 70% | 85% Замена | х Братский ул.Советская Д/Сад ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «БР 3» |  |  |  |  |  |
| ТП БР - 3 - 502 | 63 | Населённый пункт | 2001 Износ 40% | 90% Замена | х.Семенов. Ул. Вольная ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 503 | 100 | Населённый пункт | 1979 Износ 70% | 95% Замена | х.Новоекатериновка ул Садовая ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 504 | 250 | С/Х и промышл. объект | 1971 Износ 70% | 85% Замена | х Болгов з/ток - 2 "спк Восток " ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 505 | 30 | Населённый пункт | 1982 Износ 70% | 90% Замена | х.Северский ул. Северская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 506 | 100 | Населённый пункт | 1981 Износ 70% | 70% Замена | х.Семенов ул. Вольная ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 507 | 100 | Населённый пункт | 1978 Износ 70% | 95% Замена | х.Болгов ул Советская. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 508 | 160 | Смешанная | 1981 Износ 70% | 85% Замена | х.Болгов ул.Красная. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 510 | 160 | Населённый пункт | 1984 Износ 70% | 75% реконстр | х.Болгов ул.Ленина Первомайская. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 511 | 100 | Населённый пункт | 1972 Износ 70% | 85% Замена | х.Болгов ул Мира. Водокачка. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 512 | 40 | Населённый пункт | 1974 Износ 70% | 90% Замена | х.Болгов ул.Кубанская. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 513 | 63 | Населённый пункт | 1972 Износ 70% | 79% Замена | х.Болгов ул Кубанская. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 514 | 100 | С/Х и промышл. объект | 1968 Износ 100% | 85% Замена | х.Болгов Крестьянское х-во ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 515 | 250 | С/Х и промышл. объект | 1968 Износ 100% | 80% Замена | х.Новоекатериновка Кирпичный завод. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 516 | 160 | С/Х и промышл. объект | 1983 Износ 70% | 75% Замена | х.Болгов Зерноток № 1 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 517 | 100 | С/Х и промышл. объект | 1971 Износ 70% | 85% Замена | х.Болгов МТФ-2 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 543 | 63 | С/Х и промышл. объект | 1968 Износ 100% | 75% Замена | х.Болгов к/х Кононова. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 582 | 60 | Населённый пункт | 1968 Износ 100% | 90% Замена | х.Братский ул.Первомайская. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 584 | 100 | Смешанная | 1975 Износ 70% | 75% Замена | х.Братский ул.Больничная .Больница. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 590 | 160 | С/Х и промышл. объект | 1976 Износ 70% | 85% Замена | х.Болгов СТФ-1 спк "Восток" ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 594 | 100 | Населённый пункт | 1977 Износ 70% | 90% Замена | х.Болгов ул. Буденовская. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 595 | 160 | Населённый пункт | 2009 Износ 10% | 70% | х.Болгов ул. Мира ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 596 | 1 х160 + 1 х250 | ШКОЛА | 1980 Износ 70% | 88% реконстр | х.Болгов школа-24. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 599 | 100 | Населённый пункт | 1998 Износ 70% | 90% Замена | х.Болгов ул.Красноармейская. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 600 | 63 | Населённый пункт | 1986 Износ 70% | 80% Замена | х.Болгов ул Ленина. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 3 - 607 | 63 | Населённый пункт | 1995 Износ 70% | 92% Замена | х.Братский ул Вишневая. ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «БР 4» |  |  |  |  |  |
| ТП БР - 4 - 526 | 100 | Населённый пункт | 1979 Износ 70% | 90% Замена | х.Братский ул.Восточная. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 527 | 63 | С/Х и промышл. объект | 1965 Износ 100% | 75% замена | к/х.Андрющенко. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 528 | 100 | Населённый пункт | 1985 Износ 70% | 86% Замена | х.Херсонский. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 529 | 100 | Смешанная | 1981 Износ 70% | 88% Замена | х.Саратовский ул.Мира. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 530 | 60 | Населённый пункт | 1981 Износ 70% | 84% Замена | х.Саратовский ул.Заречная. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 531 | 63 | С/Х и промышл. объект | 1970 Износ 70% | 85% Замена | х.Саратовский Крестьянское х-во ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 532 | 63 | С/Х и промышл. объект | 1981 Износ 70% | 89% Замена | х.Саратовский спк"Восток МТФ-4 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 533 | 63 | Населённый пункт | 1981 Износ 70% | 90% Замена | х.Саратовский ул Комсомольская. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 535 | 100 | Населённый пункт | 1975 Износ 70% | 75% Замена | х.Калининский ул.Веселая. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 537 | 250 | Населённый пункт | 1978 Износ 70% | 85% Замена | х.Калининский ул.Школьная. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 538 | 60 | Населённый пункт | 1984 Износ 70% | 87% Замена | х.Калининский ул.Школьная. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 539 | 100 | С/Х и промышл. объект | 1981 Износ 70% | 85% Замена | спк "Восток" з/т- 5 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 540 | 100 | С/Х и промышл. объект | 1970 Износ 70% | 85% Замена | х.Калининский спк "Восток " з/ток -4. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 545 | 60 | Населённый пункт | 1998 Износ 70% | 75% Замена | х.Калининский ул Северная. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 581 | 63 | Населённый пункт | 1984 Износ 70% | 75% Замена | х.Саратовский ул Мира. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 534п | 100 | Промышленный объект | ****** | 68% | х.Саратовский Газопромысел ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 4 - 536п | 100 | Промышленный объект | ****** | 75% | х.Калининский Газопромысел ОАО «Кубаньэнерго» |
| ТП БР - 6 - 608 | 100 |  |  | 75% | Х.Братский ОАО «Кубаньэнерго» |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ  и 0,4кВ.

В Братском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 58 КТП, ЗТП,  в которых установлено 60 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 6,7 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 14 шт. (23%), в том числе 46 шт. (76,6%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 89 %.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Братского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Усть-Лабинским РЭС Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 и 0,4кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 168,7 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ – 79,7 км. из них 7 км. требует замены, что составляет 9 %;

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 89 км. из них 51,5 км. требует замены, что составляет 58%.

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля |  | Протяженность сетей (в км.) |  |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | Требующие замены |  |  |
| ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ БР 1 | АС 50 АС 70 |  | 3,0 3,63 |  |  | У-ЛЭС |
| ВЛ 10 кВ БР 2 | АС 50 |  | 16,4 | 1 |  | У-ЛЭС |
| ВЛ 10 кВ БР 3 | АС 50 |  | 26,7 | 2 |  | У-ЛЭС |
| ВЛ 10 кВ БР 4 | АС 50 |  | 30,4 | 4 |  | У-ЛЭС |
| ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| ТП БР - 1 - 501 | А25 |  | 4,45 | 4,45 |  | У-ЛЭС |
| ТП БР - 1 - 606 | А 16 |  | 0,1 | 0,1 |  | У-ЛЭС |
| ТП БР - 2 - 518 | А35 А 16 |  | 3,8 | 2 |  | У-ЛЭС |
| ТП БР - 2 - 519 | А35 А 16 |  | 2,5 | 2 |  | У-ЛЭС |
| ТП БР - 2 - 520 | А35 А 16 |  | 2,018 | 1,5 |  | У-ЛЭС |
| ТП БР - 2 - 521 | А 16 |  | 1,4 | 1,4 |  | У-ЛЭС |
| ТП БР - 2 - 522 | А 50 |  | 0,5 | 0 |  | У-ЛЭС |
| ТП БР - 2 - 523 | А 35 |  | 0,66 | 0 |  | У-ЛЭС |
| ТП БР - 2 - 524 |  | А 25 | 0,515 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 2 - 525 |  | А 25 | 1,09 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 2 - 509п |  | ___ | - |  | Администрация с.п. |  |
| ТП БР - 2 - 592 |  | А 16 | 0,42 | 0,42 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 2 - 593 |  | А 35 А 16 | 1,5 | 0,7 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 2 - 601 |  | А 16 | 2,07 | 2,07 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 502 |  | А 35 | 1,92 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 503 |  | А 35 А 25 | 2,13 | 1,6 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 504 |  | А 35 | 1,03 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 505 |  | А 16 | 1,1 | 1,1 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 506 |  | А 35 | 1,85 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 507 |  | А 25 | 2,6 | 2 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 508 |  | А 25 | 3,87 | 3,87 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 510 |  | А 25 | 3,67 | 3,67 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 511 |  | А 25 | 1,8 | 1,8 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 512 |  | А 35 | 1,57 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 513 |  | А 35 | 2,3 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 514 |  | А 25 | 0,27 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 515 |  | А 50 А 16 | 1,16 | 0,9 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 516 |  | А 25 | 0,71 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 517 |  | А 35 | 1,6 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 543 |  | А 25 | 0,1 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 582 |  | А 25 А 35 | 1,47 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 584 |  | А 25 | 0,8 | 0,8 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 590 |  | А 35 | 2,2 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 594 |  | А 16 | 2,65 | 2,65 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 595 |  | А 25 | 1,58 | 0,6 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 596 |  | АСБГ 4х95 | 0,18 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 599 |  | А 25 А 16 | 3,1 | 1,5 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 600 |  | А 35 А 16 | 1,4 | 0,5 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 3 - 607 |  | А 35 | 0,87 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 526 |  | А 35 А 16 | 2,76 | 1,2 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 527 |  | А 35 | 0,22 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 528 |  | А 35 А 16 | 1,28 | 0,9 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 529 |  | А 35 А 25 | 2,8 | 1,2 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 530 |  | А 35 А 25 | 0,9 | 0,3 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 531 |  | А 35 | 1,26 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 532 |  | А 25 | 1,4 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 533 |  | А 35 А 25 | 3,76 | 3 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 535 |  | А 35 | 2,87 | 1,2 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 537 |  | А 25 | 4,8 | 4,8 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 538 |  | А 35 | 2,94 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 539 |  | А 25 | 0,53 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 540 |  | А 25 | 1,05 | 0 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 545 |  | А 16 | 2,03 | 2,03 | У-ЛЭС |  |
| ТП БР - 4 - 581 |  | А 25 | 1,2 | 1,2 | У-ЛЭС |  |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Братского  сельского поселения приведены в таблице 10.

|  |  |  | Таблица 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Братское сельское поселение |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 0 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 58 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 5,0 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 6,7 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 60 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 6,8 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 1,1 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 0,79 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 58 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | 0 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 89,6% |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 168,7 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 6,0 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 10,2 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 152,5 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 0 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | 0 |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 0 |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | 0 |
| 16 | Количество опор |  | 4737 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 112 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 4625 |
| 16.3. | металлические |  | - |

3.3 Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Братском сельском поселении являются сельхоз потребители  и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 11.

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| х Братский | 1412 |  |  | 1440 | 1440 |
| х Болгов | 1849 |  |  | 2240 | 2240 |
| х Калининский | 744 |  |  | 1440 | 1440 |
| х Новоекатериновка | 153 |  |  | 480 | 480 |
| х Новосёловка | 150 |  |  | 320 | 320 |
| х Саратовский | 733 |  |  | 1120 | 1120 |
| х Северский | 41 |  |  | 100 | 100 |
| х Семенов | 205 |  |  | 260 | 260 |
| х Херсонский | 95 |  |  | 160 | 160 |

Производственные показатели приведены в таблице 13.

Таблица 13.

| Наименование показателей | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт*ч | 6788,064 | 7204,093 | 6865,858 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт*ч | 1066,362 | 1150,95 | 552,412 |
| Технологические потери в сетях, в % | 15,8 | 16,1 | 8,1 |
| Собственные нужды, тыс. кВт*ч | 38,940 | 55,335 | 45,960 |
| Собственные нужды, в % | 0,6 | 0,8 | 0,67 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт*ч | 5682,762 | 5997,808 | 6267,486 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт*ч | 3501,497 | 3850,287 | 4177,405 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт*ч | 2181,265 | 2147,521 | 2090,081 |

Технологические потери электроэнергии в 2010 году составили:

- в Усть-Лабинском РЭС Юго-Западных электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 18,61 %;

3.4.  Надежность работы системы электроснабжения.

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 ГВт, в том числе ГЭС - 86,3 ЕВт, Блокстанции – 303,73 ЕВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 220 кВ и 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения муниципального образования Братское сельское поселение.

Однако из-за их большой загруженности отсутствует возможность резервирования выполнения ремонтных работ, отсутствует гибкость в работе схемы электроснабжения потребителей электрической энергии. Существующие сети 35-0,4 кВ и объекты электроснабжения не смогут обеспечить требуемую надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) имеется дефицит трансформаторной мощности в сети 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	тупиковые;

-	проходные;

-	ответвительные;

- 	радиальные.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.86.ХХ.2ХХ-77 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 год на объектах электроэнергетики Муниципального образования Братского сельского  поселение возникло и устранено 5 аварии.

Таблица 14.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,106 | 0,091 | 0,084 | 0,086 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 83,23 | 83,85 | 84,47 | 85,1 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 0,88 | 0,77 | 1,47 | 2,99 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 16,00 | 17,15 | 18,00 | 18,00 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,25 |

3.5. Качество поставляемого ресурса.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-99-99 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19ХХХ-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № ХХ29).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13ХХ9-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ ХХХХ-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ ХХХХХХ-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ ХХХХ-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 2ХХХ28 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 1ХХХ-97.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 1ХХХ-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СХХХХв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

3.6.  Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Братского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

- Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.

- Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

- При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных линий 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

- Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

- Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

- Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

- Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

- Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации

Поставка электроэнергии потребителям Муниципального образования Братское сельское поселение осуществляется на 100 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 15.

Таблица 15.

|  | Характеристика приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоснабжающая организация | Класс точности 2,5 |  | Класс точности 2,0 и выше |  |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| Филиал оао «Усть-Лабинские электрические сети» | 542 | 29 | 1340 | 71 |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета приведена в таблице 16.

Таблица 16.

| Потребители в целом по Братскому с/п | Годовой объем потребления, тыс. кВт.ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009 г. | факт 2010 г. |
| Население, всего: | 3501,497 | 3850,287 | 4177,405 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 3501,497 | 3850,287 | 4177,405 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |
| Прочие потребители, всего: | 2181,265 | 2147,521 | 2090,081 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 2181,265 | 2147,521 | 2090,081 |
| без приборов учета |  |  |  |

Для снижения коммерческих потерь рекомендуется замена устаревших приборов учета, на современные с организацией автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Для контроля технологических потерь в сетях 0,4кВ в трансформаторных подстанциях в РУ 0,4кВ также должны быть установлены приборы учета, а система АСКУЭ должна автоматически, в заданное время, снимать показания со всех приборов учета, вычислять небаланс, формировать платёжные документы и извещения для потребителей.

- Перспективная схема электроснабжения поселения.

- Общие данные.

В настоящее время на территории  Братского сельского поселения проживает 5371 человек. Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному проектному сроку достигнет 5913 человек. Прирост составит 542 человека, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3, расселению подлежит 180 семей.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами максимальный размер участка составляет - 0,25 га Согласно утвержденным нормам размеров земельных участков потребность в селитебной территории составит 45 га.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Основными показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и строительства новых сетей напряжением 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ являются:

- Высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная превышением установленного срока эксплуатации;

- Прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный улучшением качества жизни населения;

- Прирост нагрузок за счет прироста населения;

- Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий и строительства новых объектов СП.

Наименование нагрузки Братское  СП

Таблица 17

| № пп | Наименование | требуется запроектировать | Расчетные удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) мест | 190 | 0,4 кВт/место | 76 | K=0,4 |
| 2 | Внешкольные учреждения, в том числе мест | 74 | 0,4 кВт/место | 29,6 | K=0,4 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения мест | 55 | 2,2 кВт/место | 111 | K=0,6 |
| 4 | ФАП | 1 | 10 кВт/шт | 10 | К=0,6 |
| 5 | Аптека | 4 | 5 кВт/шт | 20 | К=0,4 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 6 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | 220 | 0,4 кВт/место | 88 | K=0,4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 7 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | 6501 | 0,05 кВт/м2 | 325,05 | K=0,4 |
| 8 | Рыночные комплексы розничной торговли,м2 | 1082 | 0,2 кВт/м2 | 216,4 | K=0,5 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания м2 | 40 | 0,5 кВт/ раб. место | 20 | K=0,5 |
| 7 | Пункты КБО | 155 | 0,065 кВт/кг белья | 10,1 | К=0,7 |
| 8 | Банно-оздоровительный комплекс мест | 11 | 2,0 | 22 | K=0,8 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 9 | Гостиницы коммунальные | 14 | 0,46 кВт / место | 6,44 | K=0,8 |
|  |  |  | ИТОГО | 934,6 |  |

Ожидаемое (расчетное) потребление энергоресурса поселением по годам.

Таблица 18

| Колличество жителей на текущую дату, тыс. человек |  |  |  | 5,371 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное колличество жителей по состоянию на 2032 год, тыс. человек |  |  |  | 5,913 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Расчетный период | Расчетная численность населения на расчетный срок, тыс. человек |  | Категория поселения |  | Удельный расход электроэнергии кВт*ч/чел в год |  | Расчетное потребление электроэнергии на расчетный срок, млн. кВт*ч в год |  |
| 1 | 2014 | 5,400 |  | малое |  | 2170 |  | 11,71697211 |  |
| 2 | 2015 | 5,428 |  | малое |  | 2170 |  | 11,77887421 |  |
| 3 | 2016 | 5,457 |  | малое |  | 2170 |  | 11,84077632 |  |
| 4 | 2017 | 5,485 |  | малое |  | 2170 |  | 11,90267842 |  |
| 5 | 2018 | 5,514 |  | малое |  | 2170 |  | 11,96458053 |  |
| 6 | 2019 | 5,542 |  | малое |  | 2170 |  | 12,02648263 |  |
| 7 | 2020 | 5,571 |  | малое |  | 2170 |  | 12,08838474 |  |
| 8 | 2021 | 5,599 |  | малое |  | 2170 |  | 12,15028684 |  |
| 9 | 2022 | 5,628 |  | малое |  | 2170 |  | 12,21218895 |  |
| 10 | 2023 | 5,656 |  | малое |  | 2170 |  | 12,27409105 |  |
| 11 | 2024 | 5,685 |  | малое |  | 2170 |  | 12,33599316 |  |
| 12 | 2025 | 5,713 |  | малое |  | 2170 |  | 12,39789526 |  |
| 13 | 2026 | 5,742 |  | малое |  | 2170 |  | 12,45979737 |  |
| 14 | 2027 | 5,770 |  | малое |  | 2170 |  | 12,52169947 |  |
| 15 | 2028 | 5,799 |  | малое |  | 2170 |  | 12,58360158 |  |
| 16 | 2029 | 5,827 |  | малое |  | 2170 |  | 12,64550368 |  |
| 17 | 2030 | 5,856 |  | малое |  | 2170 |  | 12,70740579 |  |
| 18 | 2031 | 5,884 |  | малое |  | 2170 |  | 12,76930789 |  |
| 19 | 2032 | 5,913 |  | малое |  | 2170 |  | 12,83121 |  |

- повышение уровня жизни населения;

- освоением новых территорий;

- незначительный рост производства.

- Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.

В соответствии с прогнозным расчетом населения, общий объем территории под жилищное строительство в Братском сельском  поселении  к расчетному сроку увеличится на 40 га, 
а численность населения возрастет  до  5913 чел.

Для населенных пунктов (х. Братский, х. Болгов, х. Калининский, х. Новоекатериновка, х. Новосёловка, х. Саратовский, х. Северский, х. Семенов, х. Херсонский) Братского сельского поселения в данном разделе произведен расчет электрических нагрузок по РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», определено количество и предварительное расположение трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.       
Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25 лет
 - 41 шт. – (79%) 
Рекомендуется реконструировать существующие КТП с заменой трансформаторов, а также строительство новых КТП первой и второй очереди строительства.

Перечень трансформаторных подстанций, подлежащих реконструкции и вновь устанавливаемых трансформаторных подстанций приведены в табл. 19.

Таблица 19

| N п.п | Наименование | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | IIочередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Братская |  |  |  |  |  |  |
| Реконструируемые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП БР - 1 - 501 | 100 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| 2 | ТП БР - 1 - 606 | 100 | - |  |  |  |
| 3 | ТП БР - 2 - 518 | 400 | - |  |  |  |
| 4 | ТП БР - 2 - 519 | 160 | - |  |  |  |
| 5 | ТП БР - 2 - 520 | 100 | - |  |  |  |
| 6 | ТП БР - 2 - 521 | 63 | 100 |  | + |  |
| 7 | ТП БР - 2 - 522 | 400 | - | + |  |  |
| 8 | ТП БР - 2 - 523 | 160 | - |  | + |  |
| 9 | ТП БР - 2 - 524 | 100 | - | + |  |  |
| 10 | ТП БР – 2 -525 | 100 | - |  | + |  |
| 11 | ТП БР - 2 - 509п | 30 | - |  | + |  |
| 12 | ТП БР - 2 - 593 | 63 | 100 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| 13 | ТП БР - 2 - 601 | 2 х160 | 2х250 |  | + |  |
| 14 | ТП БР - 3 - 502 | 63 | 160 | + |  |  |
| 15 | ТП БР - 3 - 503 | 100 | 160 | + |  |  |
| 16 | ТП БР - 3 - 504 | 250 | - |  |  |  |
| 17 | ТП БР - 3 - 505 | 30 | 100 |  | + |  |
| 18 | ТП БР - 3 - 506 | 100 | 160 |  | + |  |
| 19 | ТП БР - 3 - 507 | 100 | 160 |  | + |  |
| 20 | ТП БР - 3 - 508 | 160 | - |  |  |  |
| 21 | ТП БР - 3 - 510 | 160 | - |  |  |  |
| 22 | ТП БР - 3 - 511 | 100 | 160 |  | + |  |
| 23 | ТП БР - 3 - 512 | 40 | - |  |  |  |
| 24 | ТП БР - 3 - 513 | 63 | - |  |  |  |
| 25 | ТП БР - 3 - 514 | 100 | - |  |  |  |
| 26 | ТП БР - 3 - 515 | 250 | - |  |  |  |
| 27 | ТП БР - 3 - 516 | 160 | - |  |  |  |
| 28 | ТП БР - 3 - 517 | 100 | - |  |  |  |
| 29 | ТП БР - 3 - 543 | 63 | - |  |  |  |
| 30 | ТП БР - 3 - 582 | 60 | - |  |  |  |
| 31 | ТП БР - 3 - 584 | 100 | - |  |  |  |
| 32 | ТП БР - 3 - 590 | 160 | - |  |  |  |
| 33 | ТП БР - 3 - 594 | 100 | - |  |  |  |
| 34 | ТП БР - 3 - 596 | 1 х160 + 1 х250 | 2х250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| 35 | ТП БР - 3 - 599 | 100 | - |  |  |  |
| 36 | ТП БР - 3 - 607 | 63 | 100 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| 37 | ТП БР - 4 - 526 | 100 | - |  |  |  |
| 38 | ТП БР - 4 - 527 | 63 | - |  |  |  |
| 39 | ТП БР - 4 - 528 | 100 | 160 | + |  |  |
| 40 | ТП БР - 4 - 529 | 100 | 160 |  | + |  |
| 41 | ТП БР - 4 - 530 | 60 | 100 | + |  |  |
| 42 | ТП БР - 4 - 531 | 63 | - |  |  |  |
| 43 | ТП БР - 4 - 532 | 63 | 160 |  | + |  |
| 44 | ТП БР - 4 - 533 | 63 | 160 |  | + |  |
| 45 | ТП БР - 4 - 535 | 100 | 160 |  | + |  |
| 46 | ТП БР - 4 - 537 | 250 | - |  |  |  |
| 47 | ТП БР - 4 - 538 | 60 | 100 | + |  |  |
| 48 | ТП БР - 4 - 545 | 60 | 100 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| 49 | ТП БР - 4 - 581 | 63 | 160 |  | + |  |
| 50 | ТП БР - 4 - 534п | 100 | - |  |  |  |
| 51 | ТП БР - 4 - 536п | 100 | - |  |  |  |
| 52 | ТП БР - 4 - 582 | 60 | 100 | + |  |  |
| 53 | ТП БР - 3 - 600 | 63 | 160 | + |  |  |
| 54 | ТП БР - 3 - 595 | 63 | 160 | + |  |  |
| 55 | ТП БР - 6 - 608 | 50 | - |  |  |  |
|  | БР-4-001 |  | 100 |  | + | Прирост нагрузок (см. генеральный план). |
|  | БР-3-002 |  | 160 | + |  |  |
|  | БР-2-003 |  | 160 |  | + |  |
|  | БР-2-004 |  | 160 | + |  |  |
|  | БР-1-001 |  | 63 |  | + | Прирост нагрузок (см. генеральный план). |
|  | БР-1-002 |  | 160 |  | + |  |
|  | БР-3-003 |  | 160 |  | + |  |
|  | БР-4-001 |  | 160 |  | + |  |
|  | БР-4-002 |  | 160 | + |  | Прирост нагрузок (см. генеральный план). |
|  | БР-4-003 |  | 100 |  | + |  |

А также необходимо реконструировать существующие  ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ.

На ВЛ 0,4 кВ рекомендуется заменить существующий неизолированный провод, на самонесущий изолированный провод марки СИП2.    На ВЛ 10 кВ рекомендуется заменить существующий неизолированный провод, на защищенный провод марки СИП 3.

Для строительства новых ВЛ-10 кВ необходимо  19 км провода СИП 3 сечением 3(1х120мм²),для строительства новых линий 0,4 кВ от проектируемых ТП необходимо 38 км провода СИП.

Рекомендуется реконструкцию магистральных и отпаек  линий ВЛ 10 кВ выполнить проводом марки СИП-3 сечением 3х(1х95).

Ведомость объёмов работ для строительства объектов электроснабжения  на период с 2012г.по 2032г(рекомендуем)

Таблица 21

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2032г. |  |
| 1 | ПС 35 / 10 кВ «Братская» (2х2,5МВА)на (2х4МВА) | шт. | 1 | - | Работу провести по рабочим проектам ОАО «Кубаньэнерго» |
| - | С трансформатором 63кВА | шт. | - | 1 |  |
| - | С трансформатором 100кВА | шт. | 4 | 6 |  |
| - | С трансформатором 160кВА | шт. | 8 | 13 |  |
| - | С трансформатором 250кВА | шт. | - | - |  |
| - | С трансформатором 400кВА | шт. | - | - |  |
| - | С трансформатором 630кВА | шт. | - | - |  |
| - | С трансформатором 1000кВА | шт. | - | - |  |
| - | С трансформатором 2х250кВА | шт. | - | 2 |  |
| 2 | Выполнить реконструкцию ВЛ 10кВ в т.ч. магистральные линии | км | - | - |  |
| - | С заменой голых проводов на СИП 3 | км | 7 | - | На Ж/Б опорах |
| 3 | Выполнить новое строительство ВЛ 10кВ в т.ч. | км | - | - |  |
| - | На проводах СИП 3 | км | 10 | 9 | На Ж/Б опорах |
| 4 | Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада» | км | 51,5 | - | На Ж/Б опорах |
| 5 | Выполнить новое строительство ВЛ-0,4 кВ проводом «Торсада» | км | 20 | 18 |  |

Количество, мощность, места установки трансформаторных подстанций, длины проектируемых линий уточняются при составление инвест программ на реконструкцию и новое строительство, согласно разработанному генплану поселений.